| Модель VFD-xxxCP43A /4E/43C ... - до 37 кВт | 007 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Вых. хар-ки | Легкий режим | Вых. ток, A | 3 | 3,7 | 5 | 7,5 | 10,5 | 12 | 14 | 22,5 | 30 | 36 | 45 | 56 | 72 |
|  |  | Перегрузочная способность | 110% номинального тока в течение 1 мин., 130% номинального тока в течение 3 сек. |
|  |  | Вых.частота | 600.00 Гц ( 90 кВт - 400.00 Гц) |
|  |  | Несущая частота | до 18,5 кВт 2-15 кГц (8 кГц), от 22 кВт 2-10 кГц (6 кГц) |
|  | Нормальный режим | Вых. ток, A | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 10,5 | 12 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 |
|  |  | Перегрузочная способность | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек. |
|  |  | Вых.частота | 600.00 Гц ( 90 кВт - 400.00 Гц) |
|  |  | Несущая частота | до 18,5 кВт 2-15 кГц (8 кГц), от 22 кВт 2-10 кГц (6 кГц) |
| Вх. хар-ки | Входной ток (A) легкий режима | 4,3 | 5,4 | 7,4 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 33 | 39 | 47 | 58 | 76 |
|  | Входной ток (A) нормальный режим | 3,5 | 4,3 | 5,9 | 8,7 | 14 | 15,5 | 17 | 20 | 26 | 35 | 40 | 47 | 63 |
|  | Ном. напряжение/ частота | 3-фазное 380В -15%~480В +10% (323~528В переменного тока), 50/60Гц |
|  | Диапазон частоты питания | 47~63Гц |
| Метод охлаждения | Естественное до 2,2 кВт, свыше - встроенный вентилятор |
| Тормозной транзистор | Встроенный |
| Дроссель постоянного тока | Опция |
| Фильтр ЭМС | в моделях с индексом 4Е-встроенный, в моделях с индексом 43 - опция |
| Модель VFD-xxxCP43A /4E/43C ... - от 45 кВт | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2800 | 3150 | 3550 | 4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 |
| Мощность двигателя, л.с. | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 215 | 250 | 300 | 375 | 425 | 475 | 536 |
| Вых. хар-ки | Легкий режим | Вых. ток, A | 91 | 110 | 144 | 180 | 220 | 246 | 310 | 343 | 460 | 530 | 616 | 683 | 770 |
|  |  | Перегрузочная способность | 110% номинального тока в течение 1 мин., 130% номинального тока в течение 3 сек. |
|  |  | Вых.частота | 600.00 Гц (90 кВт - 400.00 Гц) |
|  |  | Несущая частота | 45-75 кВт 2-10 кГц (6 кГц), от 90 кВт 2-9 кГц (4 кГц) |
|  | Нормальный режим | Вых. ток, A | 73 | 91 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 310 | 370 | 460 | 550 | 616 | 683 |
|  |  | Перегрузочная способность | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек. |
|  |  | Вых.частота | 600.00 Гц (90 кВт - 400.00 Гц) |
|  |  | Несущая частота | 45-75 кВт 2-10 кГц (6 кГц), от 90 кВт 2-9 кГц (4 кГц) |
| Вх. хар-ки | Входной ток (A) для тяж. режима | 91 | 110 | 144 | 180 | 220 | 246 | 310 | 343 | 460 | 530 | 616 | 683 | 770 |
|  | Входной ток (A) для норм. режима | 74 | 101 | 114 | 157 | 167 | 207 | 240 | 300 | 380 | 400 | 494 | 555 | 625 |
|  | Ном. напряжение/ частота | 3-фазное 380В -15%~480В +10% (323~528В переменного тока), 50/60Гц |
|  | Диапазон частоты питания | 47~63Гц |
| Метод охлаждения | Вентилятор |
| Тормозной транзистор (модуль, блок, прерыватель) | Встроенный |
| Дроссель постоянного тока | Опция |
| Фильтр ЭМС | в моделях с индексом 4Е-встроенный, в моделях с индексом 43 - опция |

| Общие характеристики |
| --- |
| Хар-ки управления | Методы управления | 1: V/F, 2: SVC, 3: FOC senserless (без О.С.) |
|  | V/f характеристика | 4 точки V/F кривойб 2 вида зависимости мощности |
|  | Пусковой момент | до 150% на 0,5 Гц. |
|  | Полоса пропускания | 5Гц (при векторном управлении до 40Гц) |
|  | Ограничение момента | Макс. 200% номинального |
|  | Точность по моменту | ±5% |
|  | Макс. вых. частота (Гц) | 0.01~600.00Гц |
|  | Точность вых. частоты | Цифровое задание: ±0.01%, -10°C …+40°C, Аналоговое задание: ±0.1%, 25±10°C |
|  | Разрешение задания частоты | Цифровое задание: 0.01Гц, Аналоговое задание: 0.03 х Макс. вых. частота/60Гц (±12 бит) |
|  | Перегрузочная способность | Легкий режим: 110% в течение 1 мин., 130% в течение 3 сек Нормальный режим: 120% в течение 1 мин., 160% в течение 3 сек. |
|  | Сигналы задания частоты | +10…-10 V, 0…+10В, 4…20мА, 0...20мА, импульсный вход |
|  | Диапазон разгона/торм., сек | 0.00…600.00/0.0…6000.00 сек |
|  | Разрешение вых. частоты | 0.01Гц |
|  | Основные функции управления | Управление моментом, пропуск частот, переключение режимов управления моментом/скоростью, прямое управление подачей, сервофункция выхода в ноль, контроль скорости, детектирование момента, ограничение момента, 17 предустановленных скоростей, переключатель уставок разгон/торможение, S-кривая разгона/замедления, 3-проводное управление, автотестирование двигателя (статическое, динамическое), пауза в работе, управление включением вентиляторапб компенсация скольжения, компенсация момента, толчковый режим, ограничение вых. частоты, задание пределов уставок (нижнего и верхнего) торможение постоянным током при старте и останове, функция торможения с высоким скольжением, ПИД-регулятор (со спящим режимом), функция энергосбережения, MODBUS (RS-485 RJ45) макс. 115.2 кб/с), автоматическое повторное включение, копирование параметров, запись рабочих параметров при отказе |
| Хар-ки защиты | Защита двигателя | Электронное тепловое реле |
|  | Защита от перегрузки | Порог защиты до 240% от номинала, Current Clamp 170-175% от номинала |
|  | Защита при сгорании предохранителя | Остановка привода |
|  | Защита по превышению напряжения | привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 820В |
|  | Защита по низкому напряжению | привод будет остановлен при напряжении на шине DC менее 380В |
|  | Защита по температуре | Встроенный датчик температуры |
|  | Предотвращение остановки | Токоограничение при разгоне, торможении и в установившемся режиме. |
|  | Защита от утечек тока на землю | Уровень тока утечки: 50% от номинального тока ПЧ |
|  | Авторестарт после выкл.питания | Время задается в диапазоне до 20 сек |
| Температура хранения | -25°C ~ +70°C |
| Температура эксплуатации | При номинальном токе нагрузки: -10°C~+ 50°C. При температуре 50°C~60°C ном. ток должен быть снижен из расчета 2% на 1°C. |
| Высота установки | До 1000м над уровнем моря. При высоте 1000-3000м, ном. ток должен быть снижен из расчета 2% на 100м, или рабочая температура должна быть снижена 0.5°C на 100м. |
| Вертикальность установки | Допустимое отклонение ±10° |
| Ударопрочность | 15G в течение 11 мс (в соответствие с IEC/EN 60068 2-27) |
| Вибрация | Амплитуда 1.0мм, 2-13.2Гц; 0.7G~1.0G при 13.2-55Гц; 1.0G при 55-512Гц (в соответствие с IEC 60068-2-6) |