| Контроллер управления насосами и насосными группами ОВЕН СУНА-121 |
| --- |
|  | СУНА-121.220.хх | СУНА-121.24.хх |
| Диапазон напряжения питания, В | 94…264 (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц) | 19…30 (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | есть |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 (между входом питания и другими цепями) | 1780 (между входом питания и другими цепями) |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | есть | - |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24 ± 3 | - |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более | 100 | - |
| Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В | 1780 | - |
| Сетевые возможности |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII |
| Режим работы | Slave |
| Скорость передачи данных, бит/сек | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| Конструкция |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры, мм | 123 х 90 х 58 |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Дискретные входы |
| Количество входов | 8 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 (переменный ток) | 24 (постоянный ток) |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 264 (переменный ток) | 30 (постоянный ток) |
| Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); | - механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); |
|  |  | - с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором) |
| Ток «логической единицы», мА | 0,7…1,45 | 2…4 |
| Ток «логического нуля», мА | 0…0,5 | 0…0,5 |
| Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В | 159…264 | 15…30 |
| Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю», В | 0…40 | -3…5 |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом, мс | 50 | 2 |
| Максимальное время реакции контроллера (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс | 100 | 30 |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8) |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1780 между группами входов |
|  | 2830 между другими цепями контроллера |
| Аналоговые входы |
| Количество | 4 |
| Тип измеряемых сигналов, униполярный | 4…20 мА, 0…4 кОм |
| Предел основной приведенной, погрешности, % | ±0,5 |
| Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20мА, Ом | 121 |
| Значение наименьшего значащего разряда | 6 мкА (0…20 мА/3700) |
| Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более | 10 |
| Гальваническая развязка | Отсутствует |
| Дискретные выходы |
| Количество выходных устройств | 8 |
| Тип выходного устройства | Дискретный, релейные (нормально разомкнутые контакты) |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более – для цепи постоянного тока – для цепи переменного тока | 30 (резистивная нагрузка) 250 (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ >0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Установившийся ток при максимальном напряжении: – для цепи постоянного тока, А, не более – для цепи переменного тока, А, не более | 5 (резистивная нагрузка) 10 (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, мА, не менее | 10 (при 5 В постоянного тока) |
| Механический ресурс реле, циклов, не менее | 10 000 000 |
| Электрический ресурс реле, циклов, не менее | 200 000: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка; 100 000: 3 А при 250 В переменного тока; 100 000: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка; 25 000: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 сек вкл./3 сек выкл.) |
| Аналоговые выходы |
| Количество выходных устройств | 2 |
| Тип выходного устройства | ЦАП "параметр-ток" |
| Диапазон генерации тока, мА | 4…20 |
| Напряжение питания, В | 12…30 |
| Внешняя нагрузка не более, кОм | 1 |
| Гальваническая развязка | есть (индивидуальная) |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2830 |
| Индикация и элементы управления |
| Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2х16 символов |
| Дискретные индикаторы | два светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
| Количество механических кнопок | 6 |